Iдеж.=460,05мА

Iтрев.=810,2мА

Общее время резерва, часов:

ч

где W – ёмкость АКБ, А/ч

Тдеж.=1000⋅7460,05=26,9ч

Ттрев.=1000⋅7810,2=8,63ч

Согласно НПБ 88-2001* п.п. 14.3 аккумуляторные батареи и блоки бесперебойного питания должны обеспечивать питание электроприёмников систем пожарной сигнализации в «Дежурном» режиме в течении 24-х часов, и в режиме «Тревога» не менее 3-х часов. Условие выполняется.

Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

2

02.2007-ПС.Р