Изм.

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

1

02.2007-ПС.Р

Разраб.

Пров.

ГИП

Н.контр.

Утв.

Детский сад №

ул., д. №

Сигнализация пожарная..

Расчёт длительности работы

от аккумулятора

Лит.

Листов

2

ООО “Спецмонтажсервис”

1.1 Расчёт длительности работы прибора приёмно-контрольного охранно-пожарного «Гранит-4» от аккумулятора

Расчёт производится для дежурного и тревожного режимов работы прибора приёмно-контрольного. Прибор питается от сети переменного тока 220В. и имеет встроенный подзаряжаемый аккумулятор ёмкостью 7 А/ч.

Данные по установленному оборудованию сведены в таблицу 1

Таблица 1.

| Потребитель | Ток потребления, мА. |  | Количество, шт. | Общий потребляемый ток, мА. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дежурный | Тревожный |  | Дежурный | Тревожный |
| Гранит-4 | 200 | 300 | 1 | 200 | 300 |
| ИР-1 | - | 25 | 2 | - | 50 |
| АС-10 | - | 50 | 4 | - | 200 |
| Табло «Выход» | 20 | 20 | 3 | 60 | 60 |
| Маяк-12КП | 0,05 | 0,2 | 1 | 0,05 | 0,2 |
| ИТОГО: |  |  |  | 260,05 | 610,2 |

Суммарный ток, I, мА., потребляемый прибором «Гранит-4», при питании с него пожарных датчиков-извещателей и оповещателей составит: